## Sheet1
索普新材料盐化化盐电气隐患整改工程量清单（2023年3月份）
序号 | 工程内容 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、照明、电机及其操作柱管线整改
1 | 照明、电机及其操作柱线路防护管更换（压滤机/S-471/化盐办公楼一楼/化盐办公楼三楼） | DN20/DN32/UPVC | 米 | DN20(100)/DN32(64)/UPVC(255) | 1、照明、电机及操作柱原管线拆除；2、照明、电机及操作柱管线安装；3、灯具、电机接线；4、调试。
2 | 1、照明、电机及其操作柱线路防护管防腐（P0103AB/P-424/P-411/P-412/P-324AB、P-430/P-420/压滤机/化盐办公楼照明/脱硝照明/P-432/P-451/P-461/P-463/P-452/P-462/P-404/P-472/P-474/P-478/脱硝东/P-471AB/工业水泵/自来水泵/蒸发照明）；2、化盐所有接地扁铁防腐。 | DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN80 | 米 | 1、DN20（1249）/DN25(6)/DN32(42)/DN40(89)/DN50(55)/DN80(5)；2、4*40扁铁（1659） | 照明、电机及其操作柱线路防护管防腐、防锈漆一遍，银粉漆二遍。
3 | 电机及其操作柱绕线管整改（P0103AB/压滤机/P-432/P-451/P-461/P-463/P-452/P-462/P-404/P-472/P-478/P-471AB/工业水泵/自来水泵/P-1034/P-1064/P-1074/P-1014/P-1024） | DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN80 | 根 | DN20(10)/DN25(14)/DN32(17)/DN40(16)/DN50(7)/DN80(5) | 电机及操作柱进线口用胶泥封堵，防护管两端用胶泥封堵，封堵深度为6倍管径。
4 | 电机接地网支线整改（化盐办公楼一楼/脱硝一楼/脱硝二楼/蒸发一楼） | 镀锌扁铁40*4 | 米 | 459 | 镀锌扁铁制作安装
5 | 电机接地线网支线整改（化盐办公楼一楼/脱硝一楼/脱硝二楼/蒸发一楼） | BV-1*6 | 米 | 105 | 电机及其操作柱接地软导线安装
| 管线拆除（脱硝东/化盐办公楼三楼） | DN20/DN40/DN50 | 米 | DN20(65M)/DN50(14)/DN40(28) | 管线拆除，并负责运送到甲方指点的地点
二、照明安装
1 | 灯具安装（化盐盐库/化盐三楼仓库） | LED,200W,AC220V | 套 | 10 | 登高:2米-5米
2 | 灯具拆除（盐化化盐三楼） | LED,70W,AC220 | 套 | 9 | 登高：3米
3 | 照明开关更换（盐化化盐三楼） | 10A,AV220,单联单控 | 只 | 3
三、配电柜（箱）防腐
1 | 配电箱防腐（化盐办公楼一楼照明配电箱/脱硝照明配电箱/脱销动力配电箱） | 600*800*200 | 台 | 5 | 防锈漆一遍，银粉漆二遍。
2 | 配电箱防腐（化盐办公楼一楼消防箱/化盐办公楼一楼照明配电箱/脱硝照明配电箱） | 400*500*200 | 台 | 2 | 防锈漆一遍，银粉漆二遍。
3 | 脱销电房开关柜防腐 | 2200*800*600 | 台 | 5 | 防锈漆一遍，调和漆二遍（同AP1柜颜色一致）
四、污水泵整改
1 | P-421电机电气设备拆除 |  | 套 | 1、控制柜一台（400*500*200）；2、操作柱一台；3、管线拆除DN25(25米） | 操作柱需保护性拆除，供安装使用
2 | P-421电机电气设备安装 |  | 套 | 1、操作柱一台；2、配管DN25(25米）；3、配线KVVP-10*1.5（350米）/YJV-4*4(25米)；4、盐化电房抽屉元器件更换（一台） | 控制线从现场到盐化电房
说明：主材甲供，防腐漆及辅材乙供。报价前需现场查勘，详细确认工程量及作业环境
三、