## 管道检验明细
江苏索普新材料2024大修工业管道明细表
序号 | 部门 | 管道编号 | 管道名称 | 管道级别 | 起始位置 | 终止位置 | 敷设方式 | 规格（mm） | 长度（m） | 材质 | 设计参数 |  | 操作条件 |  |  | 绝热层 |  | 腐蚀裕量 | 防腐层 | 允许继续使用的参数 |  |  | 工艺处置时间（小时h) | 项目负责人及联系电话 | 总焊缝数量 | 总弯头数量 | 按照管道登记GC1焊缝15%、弯头及三通数量30%；按照管道登记GC2焊缝10%、弯头及三通数量20%；GC3管道GC2比例 |  | 分项报价（元) | 下次检验时间 | 报告编号 | 注册编号
[8 empty] | 直径×厚度 |  |  | 压力（MPa） | 温度 | 工作压力（MPa） | 工作温度（℃） | 工作介质 | 材料 | 厚度 | （mm） | 材料 | 最大工作压力（MPa） | 工作温度（℃） | 介质 |  |  |  |  | 焊缝数 | 弯头数
1 | 盐化 | MS-001 | 蒸汽管道 | GC2 | 公共管廊 | 氯乙酸装置X-6908 | 架空 | φ159×8 | 545 | 20 | 1.68 | 270 | 1.5 | 250 | 中压蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 中压蒸汽 |  |  | 190 | 71 | 19 | 14 |  | 2024.10. | ZJ-DA-2021-00148
2 | 盐化 | ACC-6201 | 醋酸管道 | GC2 | 界外 | 止回阀 | 架空 | φ57×3 | 112.3 | 316L | 0.9 | 60 | 0.7 | 30 | 醋酸 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 醋酸 |  |  | 70 | 14 | 7 | 3 |  | 2024.10.
3 | 盐化 | MS-6902 | 蒸汽管道 | GC2 | 氯乙酸装置X-6908 | PCV-6923 | 架空 | φ219×6.5 | 103.3 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 61 | 18 | 7 | 6 |  | 2024.10.
4 | 盐化 | MS-6201 | 蒸汽管道 | GC2 | MS-6902 | 管端盲板 | 架空 | φ219×6.5 | 32.3 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 7 | 1 | 2 | 1 |  | 2024.10.
5 | 盐化 | MS-6401 | 蒸汽管道 | GC2 | MS-6201 | HE-6403 | 架空 | φ89×4.5 | 18.5 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 37 | 10 | 4 | 2 |  | 2024.10.
6 | 盐化 | MS-6405 | 蒸汽管道 | GC2 | MS-6201 | HE-6408 | 架空 | φ89×4.5 | 21.4 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 35 | 11 | 4 | 3 |  | 2024.10.
7 | 盐化 | MS-6301 | 蒸汽管道 | GC2 | MS-6201 | HE-6304A | 架空 | φ89×4.5 | 20.1 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 23 | 9 | 3 | 2 |  | 2024.10.
8 | 盐化 | MS-6302 | 蒸汽管道 | GC2 | MS-6301 | HE-6304B | 架空 | φ57×4 | 2.8 | 20 | 1.1 | 220 | 1 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 11 | 4 | 2 | 2 |  | 2024.10.
9 | 盐化 | LS-6901 | 蒸汽管道 | GC2 | PCV-6923 | HE-6921 | 架空 | φ159×5.5 | 210.9 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 120 | 28 | 12 | 6 |  | 2024.10.
10 | 盐化 | LS-6201 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6901 | 管端盲板 | 架空 | φ108×5 | 38.2 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 14 | 1 | 2 | 1 |  | 2024.10.
11 | 盐化 | LS-6202 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6201 | HE-6215A | 架空 | φ57×4 | 11.4 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 22 | 7 | 3 | 2 |  | 2024.10.
12 | 盐化 | LS-6403 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6201 | VE-6490 | 架空 | φ57×4 | 19 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 24 | 9 | 3 | 2 |  | 2024.10.
13 | 盐化 | LS-6404 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6201 | VE-6491 | 架空 | φ57×4 | 10.1 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 17 | 5 | 2 | 2 |  | 2024.10.
14 | 盐化 | LS-6110 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6901 | MCA水溶液罐区 | 架空 | φ57×4 | 7.5 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.10.
15 | 盐化 | LS-6120 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6901 | 盐酸罐区 | 架空 | φ57×4 | 10.5 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.10.
16 | 盐化 | LS-6601 | 蒸汽管道 | GC2 | LS-6901 | 切片包装 | 架空 | φ57×4 | 39 | 20 | 0.7 | 220 | 0.5 | 200 | 蒸汽 | 岩棉 | / | / | / | / | / | 蒸汽 |  |  | 12 | 3 | 3 | 2 |  | 2024.10.
17 | 盐化 | CL-6201 | 液氯管道 | GC1 | 界外 | CL-6202 | 架空 | φ57×5 | 93.6 | 16MnD | 0.9-1.8 | -20 | 0.9 | -20-0℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 80 | 16 | 12 | 5 |  | 2024.10.
18 | 盐化 | CL-6202 | 液氯管道 | GC1 | CL-6201 | CL-6201/1 | 架空 | φ57×5 | 15.3 | 16MnD | 0.9-1.8 | -20 | 0.9 | -20-0℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 16 | 6 | 3 | 2 |  | 2024.10.
19 | 盐化 | H2-6301 | 氢气管道 | GC2 | 界区外 | 分界止回阀 | 架空 | φ57×3 | 92.9 | 316L | 1.4 | 60 | 1.2 | 32 | 氢气 |  | / | / | / | / | / | 氢气 |  |  | 70 | 17 | 7 | 5 |  | 2024.10.
20 | 盐化 | H2-6302 | 氢气管道 | GC2 | H2-6301 | 分界止回阀 | 架空 | φ57×3 | 12.1 | 316L | 1.4 | 60 | 1.2 | 32 | 氢气 |  | / | / | / | / | / | 氢气 |  |  | 23 | 4 | 3 | 2 |  | 2024.10.
21 | 盐化 | NaOH-6801 | 碱管道 | GC2 | 界外 | VE6864 | 架空 | φ57×4 | 100.3 | 20 | 0.6 | 50 | 0.4 | AMB | 碱 |  | / | / | / | / | / | 碱 |  |  | 49 | 17 | 5 | 2 |  | 2024.10.
22 | 盐化 | MC-6201 | 冷凝水管道 | GC2 | 盲板 | VE-6926 | 架空 | φ108×5 | 179.85 | 20 | 1.1 | 188 | 1 | 184 | 中压蒸汽凝水 |  | / | / | / | / | / | 中压蒸汽凝水 |  |  | 45 | 14 | 5 | 3 |  | 2024.10.
23 | 盐化 | MC-6401 | 冷凝水管道 | GC2 | HE-6403 | MC-6201 | 架空 | φ57×4 | 28.2 | 20 | 1.1 | 188 | 1 | 184 | 中压蒸汽凝水 |  | / | / | / | / | / | 中压蒸汽凝水 |  |  | 44 | 13 | 5 | 3 |  | 2024.10.
24 | 盐化 | MC-6405 | 冷凝水管道 | GC2 | HE-6408 | MC-6201 | 架空 | φ57×4 | 27.2 | 20 | 1.1 | 188 | 1 | 184 | 中压蒸汽凝水 |  | / | / | / | / | / | 中压蒸汽凝水 |  |  | 38 | 9 | 4 | 2 |  | 2024.10.
25 | 盐化 | VT-6301 | 泄放管道 | GC2 | PSV-6307 | VE-6316 | 架空 | φ89×3 | 6.5 | 316L | 0.75 | 180 | 0.55 | 160 | 工艺流体 |  | / | / | / | / | / | 工艺流体 |  |  | 12 | 4 | 2 | 2 |  | 2024.10.
26 | 盐化 | VT-6302 | 泄放管道 | GC2 | PSV-6308 | VT-6301 | 架空 | φ89×3 | 3.5 | 316L | 0.75 | 180 | 0.55 | 160 | 工艺流体 |  | / | / | / | / | / | 工艺流体 |  |  | 7 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.10.
27 | 盐化 | LC-6902 | 冷凝水管道 | GC2 | VE-6926 | HE-6920 | 架空 | φ159×5.5 | 7 | 20 | 0.7 | 159 | 0.5 | 150 | 蒸汽冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 蒸汽冷凝水 |  |  | 12 | 5 | 2 | 2 |  | 2024.10.
28 | 盐化 | LC-6903 | 冷凝水管道 | GC2 | HE-6920 | VE-6910 | 架空 | φ57×4 | 11.7 | 20 | 0.7 | 110 | 0.5 | 80 | 蒸汽冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 蒸汽冷凝水 |  |  | 29 | 4 | 3 | 2 |  | 2024.10.
29 | 盐化 | LC-6904 | 冷凝水管道 | GC2 | HE-6921 | LC-6903 | 架空 | φ57×4 | 5.3 | 20 | 0.7 | 159 | 0.5 | 150 | 冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 冷凝水 |  |  | 27 | 8 | 3 | 2 |  | 2024.10.
30 | 盐化 | LC-6908 | 冷凝水管道 | GC2 | PU-6910A | CWR-6901 | 架空 | φ57×4 | 6.2 | 20 | 0.52 | 100 | 0.32 | 80 | 冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 冷凝水 |  |  | 27 | 6 | 3 | 2 |  | 2024.10.
31 | 盐化 | LC-6909 | 冷凝水管道 | GC2 | PU-6911B | LC-6908 | 架空 | φ57×4 | 1.7 | 20 | 0.52 | 100 | 0.32 | 80 | 冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 冷凝水 |  |  | 15 | 4 | 2 | 2 |  | 2024.10.
32 | 盐化 | LC-6911 | 冷凝水管道 | GC2 | LC-6908 | VE-6910 | 架空 | φ57×4 | 12.6 | 20 | 0.52 | 159 | 0.32 | 150 | 冷凝水 |  | / | / | / | / | / | 冷凝水 |  |  | 18 | 7 | 2 | 2 |  | 2024.10.
33 | 盐化 | LCl-001 | 液氯管道 | GC1 | PCl-6004 | P604C | 架空 | φ159×7 | 15 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-60℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 16 | 4 | 3 | 2 |  | 2024.10.
34 | 盐化 | LCl-002 | 液氯管道 | GC1 | P604C | 氯乙酸装置 | 架空 | φ57×5 | 339.3 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-60℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 92 | 30 | 15 | 9 |  | 2024.10.
35 | 盐化 | LCl-003 | 液氯管道 | GC1 | LCl-002 | 氯气平衡管 | 架空 | φ57×5 | 2 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-60℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2024.10.
36 | 盐化 | H2-001 | 氢气管道 | GC2 | 界外 | 氯乙酸装置 | 架空 | φ89×5.5 | 136.4 | 20 | 0.98 | 60 | 0.8 | 常温 | 氢气 |  | / | / | / | / | / | 氢气 |  |  | 47 | 15 | 5 | 3 |  | 2024.10.
37 | 盐化 | PCL-6004A-80 | 液氯管道 | GC1 | V604A出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5 | ZJ-DA-2021-00073
38 | 盐化 | PCL-6004B-80 | 液氯管道 | GC1 | V604B出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5
39 | 盐化 | PCL-6004C-80 | 液氯管道 | GC1 | V604C出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5
40 | 盐化 | PCL-6004D-80 | 液氯管道 | GC1 | V604D出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5
41 | 盐化 | PCL-6004E-80 | 液氯管道 | GC1 | V604E出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5.5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5
42 | 盐化 | PCL-6004F-80 | 液氯管道 | GC1 | V604F出口 | PCL-6004-200 | 架空 | φ89×7 | 5.5 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2 |  | 2024.5
43 | 盐化 | PCL-6004-200 | 液氯管道 | GC1 | PCL-6004F | PCL-V605A | 架空 | φ219×8 | 29 | 16MnD | 1.18 | -40-60℃ | 1 | -15-40℃ | 液氯 | 聚乙烯 | / | / | / | / | / | 液氯 |  |  | 57 | 21 | 9 | 7 |  | 2024.5
[27 empty] | 186 | 126