0.4kV低压电气柜抽屉技术规格书

1、项    目： 氯苯电房电气柜抽屉维修施工

2、数    量： 2E/2(37台)、16E(4台）、

3、柜体尺寸: MNS型低压柜（宽*深*高）600*1000*2200mm；抽屉为2E/2,16E.

- 4、技术条件：

4.1、开关柜技术标准：（以最新有效标准执行）

4.2、生产厂应具备生产高级型低压成套开关柜的资格。

4.3、开关柜需通过型式试验（附型式试验报告）。

4.4、开关柜需通过3C认证（附3C认证报告）。

4.5、开关柜厂家须经ISO9001质量体系认证。

4.6、 GB7251－87《低压成套开关设备》；

4.7、ZBK36001－89《低压抽出式成套开关设备》；

4.8、 IEC439；VDEO6600-5、BS5486-1、VTE63-410；

4.9、其它国家的权威性标准；

4.10、凡上述标准未提及的还应按有关国标和IEC标准执行。

5、使用环境条件：

5.1、 安装位置：氯苯电房内

5.2 、环境温度：－10～＋40℃

5.3、 海拔高度：1000米及以下

5.4 、地震条件：水平分量  0.2g

垂直分量  0.1g

6、 MNS柜电气技术要求：

6.1、 低压开关柜抽屉制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便等基本要求。

6.2、 用途：用于0.4kV三相五线制50HZ交流单母线系统。

6.3、低压开关柜抽屉尺寸及接插件应和原有抽屉一致，有足够的强度和刚度，能承受元件短路时所产生的动、热稳定的机械破坏力。

6.4、二次铜质多股铰线全部采用阻燃型导线，从而不致影响互感器的准确度，要求电流回路不小于2.5mm2；电压回路及控制回路不小于1.5mm2。每排端子有不少于15%的备用量；指示灯和按钮从正面看绿灯在左，红灯在右。

6.5、抽屉开关应具有机械闭锁功能，面板颜色和原有抽屉一致。

6.6、母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

6.7、 抽屉主体材质为2.0厚敷铝锌板制作，

6.8、元器件选国内一线品牌（塑壳断路器建议参考施耐德、常开或ABB最新型号品牌），马达保护器需有至少1路DC（4-20MA）输出电流、全汉显、面板防护等级大于或等于IP50、含过热，缺相、短路、堵转及过流等保护功能、具有抗晃电功能、根据电机功率配置相应变比的CT(可参考格策，南京瑞电，富田电气等品牌)。

6.9、生产前需进行施工图细化，由甲方技术负责人确认后方可施工，随抽屉资料应有合格证、出厂检验试验报告，电气原理图及端子排图（需进行塑封），资料不全甲方有权拒收，由此造成工期延误由供货方负责。

- 8、出厂试验项目：

供方应按下列规定对0.4kV开关柜抽屉进行试验和检验：

8.1、 供方应提供具有下列项目的型式试验报告：

8.2、 温升极限的验证。

8.3、 介电性能验证。

8.4、 短路耐受强度验证。

8.5、 保护电路有效性验证。

8.6、 电气间隙和爬电距离验证。

8.7、 机械操作验证。

8.8、 防护等级验证。

9、 出厂试验：

产品出厂前应在供方厂内组装并进行出厂试验，供方应向需方提交出厂试验报告，其内容包括以下项目：

9.1、 检查成套装置设备应包括检查接线，进行通电操作试验。

9.2、 介电试验。

9.3、防护措施和保护电路的电连续性检查。

10、现场验收试验：

抽屉在到达现场后，必须进行至少包括以下项目的现场检验和试验，以保供方提供的0.4kV成套装置开关柜抽屉能满足技术规范和实际运行的要求。

10.1、抽屉外观检查：检查其安装工艺。

10.2、电动操作控制回路接线检查。

11. 其它

- 11.1、制造厂应提供每台开关柜抽屉的尺寸。

- 11.2、厂方应提供现场安装服务和派员参加现场调试。

- 范围：

- 12.1、工程量统计表内所有抽屉及分配器的供货、安装及调试。

江苏索普新材料科技有限公司

2024年3.月8日