江苏索普新材料科技有限公司安全用具检测

及变压器油试验项目

一、作业环境：无特殊要求。

二、项目方案

1.项目名称

江苏索普新材料科技有限公司安全用具检测及变压器油试验。

2.检测设备名称、技术参数、数量

索普新材料科技有限公司绝缘手套、绝缘靴、验电笔、令克棒，在2024年7月份、2025年1月份和2025年7月份需要检测；变压器油2025年检验一次（大修前一个月完成），需简化试验（水份、耐压、介损）、色谱试验。

| 名称 | 总数量 | 试验频次 | 检测时间和数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年7月 | 2025年1月 | 2025年7月 |
| 110kV验电笔 | 1支 | 1年/1次 | / | 1支 | / |
| 35kV验电笔 | 4支 | 1年/1次 | / | 4支 | / |
| 10kV验电笔 | 16支 | 1年/1次 | / | 16支 | / |
| 10kV令克棒 | 1支 | 1年/1次 | 1支 | / | 1 |
| 绝缘手套 | 62副 | 1年/2次 | 62副 | 62副 | 62副 |
| 绝缘靴 | 24双 | 1年/2次 | 24双 | 24双 | 24双 |
| 110kV变压器油 | 2台 | 1年/1次 | / | / | 简化、色谱2台 |
| 35kV变压器油 | 7台 | 1年/1次 | / | / | 简化、色谱7台 |
| 10kV变压器油 | 14台 | 1年/1次 | / | / | 简化、色谱14台 |

3.检验情况说明

我公司安全工器具预防性试验原均委托供电公司镇江大照电力建设有限公司检测，因该公司目前安全工器具预防性试验项目许可证已过期，无法提供有效的检测报告。全厂电气安全用具数量较多按要求需定期检验，变压器油定期校验检测，为保证设施完好，有效期内随时可用，现需要招标确定检验单位。

4.检验过程及要求

- 4.1变压器油简化、色谱试验要有检测报告。

- 4.2安全用具检验合格的合格证齐全有效，包括检测日期/下次检测日期，并出具检测报告。

- 4.3如出现某油样试验不合格，乙方应能配合甲方二次取样再进行一次检测分析，并出具检测报告。

- 4.4变压器油要求乙方现场取样，安全用具送检及检验返厂由乙方负责完成。

三、工期要求

1.乙方按甲方通知的时间准时完成校验工作。

2.乙方完成绝缘安全用具校验工作后，合格的及时贴好合格证。

3.安全用具检验、油试验要求在5个工作日内出具试验报告。

四、验收标准

1.安全用具检验合格证齐全有效，包括检测日期/下次检测日期。

2.变压器油试验出具试验报告，分析是否合格。

五、质保要求

无

六、检测单位资质

1.乙方现场取样，取样人员必须持有高压电工作业证，需要经过甲方安全教育，取样瓶乙方提供，并负责送检，试验单位应具备如下资质：

2.乙方绝缘安全工具检测机构具有省级以上的CMA检测认证资质，认证范围应包含绝缘工具检测。

3.乙方需委托符合资质要求的变压器油检测单位检测变压器油。变压器油检测报告需有中国合格评定国家认可委员会实验室认可CNAS检测资质,认证范围包含变压器油类检测的单位所提供。

4.投标方投标文件中需提供绝缘工具检测资质证书及变压器油委托单位的检测资质证书。