## 199-2项下线阀门
序号 | 位号 | 项目 | 涉及特种作业 | 备注
1 | 2152PV-014B | 工艺反应阀门关不死 |  | 8"，600#RF，阀门拆、装
2 | 2153TV-033A | 阀门关不死，需下线送厂家检查 |  | 4'600LB,阀门拆、装
3 | TV-215139 | 工艺反应阀门关不死，需下线送厂家检查 |  | DN250,150#阀门拆、装
4 | 2153XV-070 | 阀体上两个堵头漏，堵头上紧后没有效果，研究方案后处理 |  | DN250，600#RF阀门拆、装
5 | 2153XV-025 | 阀门上一根不锈钢气源管弯扁了 |  | 仪表更换气源管
6 | 2153LV-126B | 波纹管漏，更换阀杆。 |  | DN50 PN75，阀门拆、装
7 | 2153PV105A | 堵 | 无旁路 | 3"，600LB,RF，阀门拆、装
8 | 2153PV108A | 10%控不住 |  | DN80,600LB，阀门拆、装
标黄阀门需要工程公司下线阀门

## 200-3项甲醇二期液位测量点改双法兰差压变送器5台
2152LT-002B | DN50 600LB 双法兰差压变送器拆、装
2152LT-102B | DN50 600LB 双法兰差压变送器拆、装
LT-215714 | DN25 150LB 双法兰差压变送器拆、装
LT-2159102B | DN20 150LB 双法兰差压变送器拆、装
LT-2159102C | DN20 150LB 双法兰差压变送器拆、装

## 201-4项甲醇二期液位测量点改磁致伸缩液位计4台
2152LT-002A | DN50 600LB RF*2 法兰拆，安装DN50 600LB磁致伸缩液位计安装
2152LT-102A | DN50 600LB RF*2 法兰拆，安装DN50 600LB磁致伸缩液位计安装
LT-2159102A | DN25 150LB RF*2 法兰拆，安装DN50 600LB磁致伸缩液位计安装
LT-215714 | DN20 150LB RF*2 法兰拆，安装DN50 600LB磁致伸缩液位计安装

## 203-6项沙眼，接头漏等
序号 | 位号 | 项目 | 涉及特种作业 | 备注
1 | FT-215101 | 根部阀出口接头导压管焊接处和冷凝水罐堵头漏，需停车处理 | 动火 | 补焊漏点
2 | FT-215105 | 根部阀出口接头螺纹牙坏，需停车处理 | 动火 | 更换螺纹接头
3 | PT-215111 | 根部阀和变送器导压管经常堵，需改造 | 动火 | 更换导压管3米
4 | PT-215122 | 根部阀出口接头导压管焊接处漏，需停车处理 | 动火、登高 | 补焊漏点
5 | 2153FT-107 | 根部阀出口接头螺纹牙坏，需停车处理 | 动火、登高 | 更换螺纹接头
6 | 2153LT-120 | 五阀组上终端接头处泄漏，需停车处理 |  | 补焊漏点
7 | 2153LT-122 | 五阀组上终端接头处泄漏，需停车处理 |  | 补焊漏点
8 | 2153LT-126B | 五阀组上终端接头处泄漏，需停车处理 |  | 补焊漏点
9 | 2153LT-130A | 五阀组上终端接头处泄漏，需停车处理 |  | 补焊漏点
10 | 冷箱东部 | 针型阀等漏，更换垫片、紧固。 |  | 17个针型阀更换垫片，更换3个新针型阀

## 207-10项变送器检修
序号 | 位号 | 项目 | 涉及特种作业 | 备注
1 | FT-215902 | 中控显示值为0，需搭脚手架检查后处理 | 登高 | 需联系厂家检查处理，涡街，科隆 6“300LB法兰拆、装
2 | LT-215902A/B/C | 3台变送器液位与现场翻板液位不一致，工艺不同意摘除联锁处理，需停车后迁移 |  | 变送器气相根部阀关不死，联系工艺更换根部阀 1/2"NPT接头*6拆、装
3 | FT-215102 | 变送器测量始终显示坏值，无法使用，需将变送器安装位置装到一楼 | 动火 | 1/2"NPT接头*2拆、装，割导压管5米，焊1/2"NPT头*2
4 | FT-215101 | 需将变送器安装位置装到一楼 |  | 1/2"NPT接头*2拆、装，割导压管5米，焊1/2"NPT头*2

## 208-11项孔板、流量计调整
序号 | 位号 | 项目 | 涉及特种作业 | 备注
1 | 2152FT-155 | 孔板安装方向与实际相反 | 4" HG/T20615 600# RF拆、装
2 | 2152FT-290 | 孔板安装方向调整，取压口调整至朝下安装 | 1" HG/T20615 900# RJ拆、装
3 | 2152FT-291 | 孔板安装方向调整，取压口调整至朝下安装 | 1" HG/T20615 900# RJ拆、装
4 | 2152FT-390 | 孔板安装方向调整，取压口调整至朝下安装 | 1-1/2" HG/T20615 300# RF拆、装
5 | 2152FT-261 | 内藏孔板安装方向调整，取压口调整至水平往朝下安装 | 1" HG/T20615 300# RF拆、装
6 | 2152FT-262 | 内藏孔板安装方向调整，取压口调整至水平往朝下安装 | 1" HG/T20615 300# RF拆、装
7 | 2152FT-380 | 内藏孔板安装方向调整，取压口调整至水平往朝下安装 | 1" HG/T20615 900# RJ拆、装
8 | 2152FT-381 | 内藏孔板安装方向调整，取压口调整至水平往朝下安装 | 1" HG/T20615 900# RJ拆、装
10 | 2152FI-210 | 均速管流量计安装方向与工艺管道流向相反，需停车处理 | 登高，2"300LB拆、装 | 2"300LB
11 | 2152FT-255 | 变送器负压侧导压管会积液，影响测量，需将变送器安装高度调整高于孔板取压口 | 更换导压管2根，共2米

## 240-43项醋酸厂调节阀维保
序号 | 位号 | 地点 | 规格型号
1 | FV21203 | 醋酸二期 | 1.5"-150#
2 | LV21332 | 醋酸二期 | 1″-300#
3 | LV21417 | 醋酸二期 | 4"- 150#
4 | FV1910 | 醋酸二期 | 1"150#
5 | LV1901B | 醋酸二期 | 1"150#
6 | LV21406 | 醋酸二期 | 3"-150#
7 | FV1902 | 醋酸二期 | 1"150#
8 | LV21409 | 醋酸二期 | 4" - 150#
9 | FV21424 | 醋酸二期 | 1"-300#
10 | FV21404 | 醋酸二期 | 1"-150#
11 | FV21408 | 醋酸二期 | 2"-300#
12 | PV21329 | 醋酸二期 | 6"-300#
13 | FV21465 | 醋酸二期 | 1" - 150#
14 | PV21384 | 醋酸二期 | 3"-300#
15 | LV21405 | 醋酸二期 | 3"-150#
16 | FV21434 | 醋酸二期 | 1" -150#
17 | LV21414 | 醋酸二期 | 6"-150#
18 | FV21417 | 醋酸二期 | 3"-150#
19 | FV21459 | 醋酸二期 | 4"-300#
20 | FV-31332 | 醋酸三期 | 1.5″-300#
21 | FV-31414 | 醋酸三期 | 4″-150#
22 | LV-31909 | 醋酸三期 | 1"150#
23 | FV-31907 | 醋酸三期 | 1"150#
24 | FV-31465 | 醋酸三期 | 1" - 150#
25 | FV-31402 | 醋酸三期 | 1″-150#
26 | FV-31476 | 醋酸三期 | 1″300#
27 | FV-31475A | 醋酸三期 | 1″300#
28 | FV-31475B | 醋酸三期 | 1″300#
29 | FV-31411 | 醋酸三期 | 4″-150#
30 | HV-31411 | 醋酸三期 | 3″-150#
31 | FV-31456 | 醋酸三期 | 0.75″-600#
32 | FV-31424A | 醋酸三期 | 1″-300#
33 | FV-31424B | 醋酸三期 | 1″-300#
34 | FV-31407 | 醋酸三期 | 3″-600#
35 | FV-31434 | 醋酸三期 | 0.5″-150#
36 | FV-31416 | 醋酸三期 | 12″-300#
37 | FV-31504 | 醋酸三期 | 1″-150#
38 | FV-31903 | 醋酸三期 | 1"150#
39 | PV-31524A | 醋酸三期 | 1″-150#
40 | PV-31524B | 醋酸三期 | 1″-150#

## 280-83项醋酸装置孔板垫片更换
序号 | 位号 | 规格型号
1 | FE-31417 | 8"-150#
2 | FE-31423a | 4"-600#
3 | FE-31423b | 4"-600#
4 | FE-31413a | 3"-150#
5 | FE-31413b | 2"-150#
6 | FE-31461 | 1"-150#
7 | FE-31470a | 2"-150#
8 | FE-31470b | 2"-150#
9 | FE-31490 | 3"-150#
10 | FE-31332 | 2"-300#